Инструкция по эксплуатации и монтажу

Погружной винтовой насос:

SSTM

Благодарим за покупку.

Дополнительную информацию по ассортименту насосного оборудования  вы  найдете на  сайте официального представителя  TAIFU в России:www.taifu.ru

Пожалуйста, перед началом эксплуатации данного устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для последующего обращения.

Содержание:

- Описание прибора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Общие сведения   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  - Рабочая среда

  - Рабочий диапазон

3.    Технические характеристики _ _ _ _ _

- Указания  по технике безопасности  _ _

  - Общие сведения технике безопасности

  - Обозначение символов, применяемых в данной инструкции.

  - Квалификация и обучение обслуживающего персонала

  - Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

  - Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

3стр.

4стр.

5стр.

5-8стр.

  - Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

  - Недопустимые режимы эксплуатации

5.    Транспортировка и хранение_ _ _

- Монтаж_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  - Подключение к электросети

6.2   Техническое обслуживание

7.      Возможные неисправности и их     устранение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Гарантийный талон и гарантийное обслуживание _ _ _ _

8стр.

9-11стр.

12-13стр.

14-18стр.

1.  Описание прибора

Электронасос соответствует стандартам Q/ TXB 104-1999  и состоит из насосной части, герметизирующего уплотнения и электродвигателя. Насосная часть – это верхняя часть электронасоса. Двигатель – это нижняя часть электронасоса. Насос может агрегироваться однофазным или трёхфазным асинхронным двигателем.

Встроенный предохранитель защищает насос от повреждений в случае сбоя сети, засора и перенапряжения.

- Общие сведения

Насосы серии SSTM предназначены:

  - Для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения

  - Для водоснабжения частных домов

  - Для небольших водопроводных станций

  - Для ирригационных систем

  - Для заполнения и осушения емкостей

2.1 Рабочая среда

Чистая, неагрессивная вода.

Содержание твердых частиц в воде не должно превышать 3%, размер твердых частиц должен быть не более 2мм.

Насос предназначен только для перекачивания воды, перекачивание иных жидкостей строго запрещено.

2.2 Рабочий диапазон

Температура перекачиваемой среды: мин. +5°C; макс. +35°C

Температура окружающей среды: мин. +5°C; макс. +40°C

Уровень pH 6.5~ 8.5

3. Технические характеристики

Корпус: Чугун

Вал: нержавеющая сталь

Шнек: нержавеющая сталь

| Модель насоса | мощность | Макс. поток л/мин | Высота напора | Диаметр выхода | Максимальный диаметр мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кв | давление |  |  |  |  |
| SSTM0.8-40-0.28 | 0.28 | 0.37 | 14 | 40 | 3/4" | 76 |
| SSTM1-50-0.35 | 0.35 | 0.46 | 18 | 50 | 1" | 90 |
| SSTM1.2-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 20 | 50 | 1" | 95/102 |
| SSTM1.2-100-0.55 | 0.55 | 0.73 | 20 | 100 | 1 1/4" | 127 |
| SSTM1.8-50-0.5 | 0.5 | 0.67 | 30 | 50 | 1" | 102 |
| SSTМ1.8-100-0.75 | 0.75 | 1.0 | 30 | 100 | 1" | 127 |
| SSTM2.5-50-0.55 | 0.55 | 0.73 | 40 | 50 | 1" | 127/102 |
| SSTМ3.5-50-0.75 | 0.75 | 1.0 | 60 | 50 | 1 1/4" | 127 |

- Указания  по технике безопасности

4.1Общие сведения технике безопасности

Это руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполнятся при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены слесарем-сборщиком,

а также соответствующим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания, приводимые в других разделах.

4.2 Обозначение символов, применяемых в данной инструкции.

Указания по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, невыполнение которых    может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия, специально отмечены общим знаком опасности по стандарту DIN 4844-W9.

Символ, обозначающий высокое электрическое напряжении

ВНИМАНИЕ !

Указания, невыполнение которых может вызвать повреждение прибора и нарушить его нормальное функционирование.

4.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию.

4.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также сделать недействительными любые требования по возмещению ущерба и  гарантийному ремонту оборудования.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

- отказ важнейших функций оборудования;

- недейственность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию;

- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном руководстве по эксплуатации и монтажу указания по технике безопасности, существующие предписания по технике безопасности, а также всевозможные предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя

4.5 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Не демонтировать на работающем оборудовании установленное ограждение, блокирующие и пр. устройства для защиты персонала от подвижных частей оборудования.

- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией.

- Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по эксплуатации и монтажу.

- Все работы должны проводиться обязательно при неработающем оборудовании. Должен обязательно соблюдаться порядок действий отключения оборудования, описанный в инструкции по эксплуатации и монтажу.

- Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

  - Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по договоренности с изготовителем. Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой изготовителем  комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

  - Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения их в соответствии с функциональным  назначением. Предельно допустимые значения, указанные в технических характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

5. Транспортировка и хранение

При получении оборудования убедитесь, что при транспортировке оно не было повреждено. В случае обнаружения каких-либо механических повреждений со всеми претензиями обращаться к перевозчику.

ВНИМАНИЕ !

Если немедленный монтаж оборудования не предусмотрен, необходимо складировать оборудование в сухом месте и защитить от возможного механического (удары, падения и т.п.) и  внешнего (сырость, замерзание и т.п.)  воздействия.

ВНИМАНИЕ !

Запрещается эксплуатирование насосного оборудования, принеся его с мороза в помещении, в течении 30 мин.

6. Монтаж

- Перед установкой внимательно осмотрите насос, проверьте кабельную вилку. Убедитесь, что повреждений нет и сопротивление изоляции больше 2ОМ.

- Электронасос должен быть оборудован устройством защиты от перегрева и перегрузки по току. Насос должен быть заземлен  (желто-зеленый провод).

- Запустите насос (не более чем на 1 мин), чтобы проверить правильность работы двигателя. Если вал вращается не в том направлении, необходимо переподключить насос.

- Плотно закрепите шланг, затем прикрепите (обязательно за две проушины) стальной трос, выдерживающий пятикратную массу насоса и шланга с водой.

- Не перегибайте кабель, НЕ используйте его в качестве веревки.

- Опустить насос под воду, проследив, чтобы шнур питания не натягивался, и закрепить трос за перекладину или другое удерживающее устройство.

- Электронасос должен находиться на глубине менее 20 м, не допускайте попадания в насос грязи и травы. Не допускайте сухого хода.

- Не допускайте, чтобы люди, животные прикасались к воде во время работы электронасоса.

- Если электронасос расположен вдали от источника питания, используйте кабель с большим сечением, чтобы обеспечить достаточное рабочее напряжение.

- Если электронасос периодически останавливается, необходимо отключить питание и устранить неполадки.

- Нельзя использовать насос вне диапазона рабочих параметров.

- Электродвигатель должен быть сухим/ изолирован от воды.

- Если содержание твердого вещества в воде превышает допустимый уровня, то двигатель заметно замедляет работу. В этом случае необходимо  заменить статор и рабочее колесо насоса.

НЕ прикасайтесь к  насосу, если он подключен к источнику питания.

| 1.Мотор, погружаемый в воду | 2.Корпус насоса, погружаемый в воду |
| --- | --- |
| 3.Датчик уровня воды | 4.Хомут для шланга |
| 5.Диаметр скважины | 6.Подсоединение контроллера |
| 7.Манометр | 8.Обратный клапан |
| 9.Запорный клапан | 10.Контроллер |
| 11.Управление электропитанием | 12.Сетевой кабель |

A. Верхний уровень воды.

B. Минимальный столб воды над насосом не менее 1м.

C. Расстояние от дна скважины до мотора насоса не менее 1м.

D. Погружение насоса в воду не более чем на 5м.

# Предостережение

6.1 Подключение к электросети

Необходимо проследить, чтобы указанные на шильдике электрические данные соответствовали имеющемуся энергоснабжению.

Электроподключение должно производится квалифицированным специалистом и    в соответствии с действующими правилами

6.2 Техническое обслуживание

- Шарикоподшипники мотора смазаны на весь срок службы. Во  время эксплуатации никакого специального технического обслуживания торцевого уплотнения не требуется

ВНИМАНИЕ !

Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления.

7. Возможные неисправности и их устранение

прежде чем осмотреть насос, не забудьте отключить электропитание.

| неполадки | причины | Устранение неполадок |
| --- | --- | --- |
| Не происходит запуск насоса | Низкое напряжение | Рабочее напряжение 342-418 |
|  | Отключен источник питания или пропущена фаза | Найдите причины и устраните их |
|  | Засорился насос | Прочистите фильтр |
|  | Поврежден кабель или вилка | Замените кабель или вилку |
|  | Не подключена одна фаза | Проверьте правильность подключения кабеля |
|  | Сгорела обмотка статора | Замените обмотку статора |
| Низкая мощность насоса | Сильный напор | Используйте насос при допустимом уровне напора |
|  | Забит фильтр | Прочистите фильтр |
|  | Повреждено рабочее колесо насоса | Замените рабочее колесо насоса |
|  | Уровень воды низкий и в насос попал воздух | Урегулируйте уровень воды |

| неполадки | причины | Устранение неполадок |
| --- | --- | --- |
| Насос внезапно отключается | Отключен источник питания или сгорел предохранитель | Проверьте напор и напряжение |
|  | Не подключена одна фаза | Найдите причины и устраните их |
|  | Засорился насос | Прочистите фильтр |
|  | Сгорела обмотка статора | Замените обмотку статора |
| Сгорела обмотка статора | Не заземлен электродвигатель | Устраните причины, замените обмотку, прочистите и просушите статор или отремонтируйте двигатель |
|  | Нарушена герметизация или поврежден обмоточный провод |  |
|  | Засорился насос |  |
|  | Частый запуск и остановка насоса или сухой ход |  |
|  | Насос перегружен/ сильный напор |  |

Гарантийный талон

На насосное оборудование TAIFU

Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт оборудования при соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации приобретенного оборудования.

Отметка о продаже

(заполняется продавцом):

Наименование изделия ________________________________________________________________________

Модель_____________________________________ Серийный номер__________________________________

Название торгующей организации_______________________________________________________________

Подпись продавца____________________________________________ Дата продажи____________________

Печать

торгующей

организации

С правилами установки эксплуатации ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Инструкция получена.

Подпись покупателя________________________________

Убедительно просим Вас внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При вводе в эксплуатацию оборудования представителями специализированной монтажной организации должна быть сделана соответствующая отметка в гарантийном талоне.

Отметка об установке

(заполняется при запуске оборудования):

Название монтажной организации_____________________________________________________________

Дата установки___________________________________________________

Ф.И.О. мастера___________________________________________________

Печать

монтажной

организации

Настоящим подтверждаю, что оборудование введено в эксплуатацию, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен:

Подпись владельца__________________

Условия гарантийного обслуживания

Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Срок действия гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи. Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных предусмотренных законом требований необходимо иметь полностью и правильно заполненный гарантийный талон, оригинал финансового документа, подтверждающего покупку. Неисправленное оборудование (детали оборудования) в течение гарантийного периода ремонтируется бесплатно или заменяется новым. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта остается за службой сервиса. Замененное оборудование (детали) переходит в собственность службы сервиса.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения или вышедшее из строя в результате:

- Неправильного электрического, гидравлического, механического подключений.

- Использования оборудования не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Запуска насосного оборудования без воды или иной предусмотренной инструкцией по эксплуатации, перекачиваемой  жидкости.

- Использования насосного оборудования в условиях несоответствующих допустимого.

- Использования насосного оборудования при перекачивании жидкости, температура которой превышает допустимое значение.

- Использования насосного оборудования при давлении превышающее допустимое значение.

- Транспортировки, внешних механических воздействий.

- Несоответствия электрического питания соответствующим Государственным техническим стандартам и нормам.

- Затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца.

- Дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование.

- Ремонта, а также изменения конструкции изделия лицом, не являющимся уполномоченным  представителем организации сервиса.

ВНИМАНИЕ

Продавец и сервисная организация не несут ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящийся у покупателя, в результате неисправностей или дефектов, возникших в гарантийный период. Срок осуществления гарантийного ремонта или обмена оборудования определяется при приемке.

Диагностика оборудования (в случае необоснованности претензий к его неработоспособности и отсутствия конструктивных неисправностей) является платной услугой и оплачивается клиентом. После истечения гарантийного срока авторизированный сервисный центр готов предложить Вам свои услуги по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с действующим прейскурантом цен. Поставка оборудования в сервисный центр осуществляется покупателем.

Отметка о гарантийном обслуживании

(заполняется в сервисном центре):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спасибо, за выбор нашей продукции!

TAIZHOU  TAIFU PUMP CO., LTD

TAIZHOU YIJU MECHANICL & ELECTRIC PRODUCTS CO., LTD

Add: Daxi Wenling Zhejiang   Китай Р.С.:317525

Официальный представитель в России

www.taifu.ru